Заводський номер               №_______

Номер версії ПЗ	 	АМ3-1

| 016 | UA.TR008 |
| --- | --- |

ПРИСТРІЙ ВВОДУ-ВИВОДУ АДРЕСНИЙ

АМ-3

ПАСПОРТ

ААЗЧ.425952.011 ПС

ДСТУ ISO 9001:2009

### ТІРАС-А

ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ

- Призначення

Пристрій вводу-виводу АМ-3 (далі – АМ-3) забезпечує можливість підключення приладів приймально-контрольних пожежних (надалі -  ППКП)  «Тірас-4П», «Тірас-8П», «Тірас-16П», модуля релейних ліній МРЛ-8 та приладу управління і затримки ПУіЗ «Тірас-1» до системи передачі сповіщень адресної (надалі – СПСА) «Тірас-А».

До одного модуля АМ-3 можливо підключити один ППКП серії «Тірас-П», один модуль МРЛ-8 або один ПУіЗ «Тірас-1».

- Декларації виробника

Конструкція АМ-3 виконана відповідно до системи управління якістю, що містить набір правил проектування всіх його елементів.

Всі компоненти АМ-3 було обрано за цільовим призначенням та умови їх експлуатування відповідають умовам довкілля поза корпусом відповідно до класу 3к5 ІЕС 60721-3-3.

- Перелік скорочень

АПР – адресний пристрій розширення;

АМР – адресний модуль розширення;

АМ-1 - пристрій вводу-виводу адресна мітка АМ-1;

СПТ-А – сповіщувач пожежний тепловий адресний;

СПД-А – сповіщувач пожежний димовий адресний;

СПК-А – сповіщувач пожежний комбінований адресний;

СПР-А – сповіщувач пожежний ручний адресний;

МРЛ – модуль релейних ліній;

ППКП – прилад приймально-контрольний пожежний;

СПСА – адресна система пожежної сигналізації;

ПУіЗ – прилад управління і затримки;

БЖ – блок живлення.

Детальний опис роботи пристроїв з якими працює АМ-3  можна знайти на сайті www.sbi.ua

- Основні терміни та визначення

Відкритий вхід – вхід для отримання сигналів від зовнішнього обладнання;

Релейний вихід з контролем – релейний вихід, в якому здійснюється контроль струму обтікання в лінії зв’язку з навантаженням; використовується як вихід «Оповіщення», «Пожежогасіння», тощо;

Адресний компонент – компонент системи, який підключено до адресного кола, та який для обміну інформацією в системі використовує свій унікальний ідентифікатор. Прикладами адресних компонентів можуть бути адресні сповіщувачі (СПТ-А, СПД-А, СПК-А, СПР-А), адресні мітки (АМ-1, АМ-3), оповіщувач звуковий «Джміль-А»;

Адресне коло – фізичне дротове з’єднання між адресними компонентами та АМР (АПР), яке використовується для передавання інформації про стан адресних компонентів та керування ними; розрізняють кільцеві та радіальні адресні кола;

Кільцеве адресне коло – адресне коло, початок та кінець якого підімкнено до виходів LINE1 та LINE2 відповідно пристроїв АМР(АПР); даний тип підключення забезпечує працездатність усіх адресних компонентів цього кола у випадку виникнення несправності (обриву чи короткого замикання) в одній точці кола;

Радіальне адресне коло – адресне коло, яке з’єднується лише з виходом  LINE1 або LINE2 пристроїв АМР (АПР), що дає можливість створювати бокові гілки без повернення лінії до АМР (АПР); обмеження по компонентах в одній гілці – не більше 32 шт.

Ізолятор короткого замикання – схемотехнічний вузол, що вбудований в АМ-3 та призначений для відключення ділянки адресного кола, де виникло коротке замикання (КЗ); в разі використання кільцевого підключення та виникнення одиночного КЗ зберігається працездатність всіх компонентів.

- Технічні характеристики

5.1 Загальні параметри

Габаритні розміри АМ-3, не більше: 142 мм ( 152 мм ( 30 мм.

Маса не більше ніж 0.6 кг.

Ступінь захисту корпусу ІР30 згідно ІЕС 60529.

Середній наробіток на відмову АМ-3 не менше 40 000 годин.

Середній строк служби не менше 10 років.

Кількість релейних виходів з контролем – 2.

Наявність вбудованого ізолятора короткого замикання адресного кола – так.

Інтерфейс підключення неадресних ППКП «Тірас-П», МРЛ-8, ПУіЗ «Тірас-1»  –  RS-485.

5.2 Устаткування електроживлення

Електроживлення АМ-3 (основне та резервне) здійснюється від зовнішнього джерела живлення, з параметрами  не гірше вказаних в таблиці 1.

Всі кола АМ – 3  працюють автоматично, і не потребують обслуговування.

5.3 Технічні характеристики входів та виходів

Таблиця 1 - Основні технічні характеристики входів та виходів

| Найменування параметра | Значення |
| --- | --- |
| Електроживлення |
| Діапазон напруг живлення | (10.0 – 14.0) В |
| Максимальний струм споживання (в усіх режимах) по входу 12 В | 80 мА |
| Формування несправності при живленні на входах «+12V» | менше 10.0 В |
| Норма входів «T220» (контроль наявності напруги 220 В) та «PSS» (контроль справності зовнішнього БЖ) | потенціал GND |
| Сигнал несправності з входів «T220» та «PSS» | відкритий вхід |
| Входи/Виходи |
| Напруга (змінна або постійна) що комутується контактами реле (SD1-SD2), не більше | 30 В |
| Струм (змінний або постійний) що комутується контактами реле (SD1-SD2), не більше | 5А1 |
| Час визначення несправностей, не більше | 0.5 сек |

Закінчення таблиці 1

| Максимальна напруга в лінії | 28 В |
| --- | --- |
| Мінімальна напруга в лінії | 18 В |
| Максимальний робочий струм через ізолятор | 0.25 А |
| Напруга розмикання ізолятора | 10.0 В ± 0.5 В |
| Напруга відновлення ізолятора | 10.2 В ± 0.5 В |
| Максимальний струм розмикання ізолятора | 0.40 А |
| Максимальний струм витоку (струм з боку замикання) | 5 мА |
| Максимальний прохідний опір ізолятора | 0.5 Ом |
| Примітки. 1. При подачі напруги на контакти виходу від зовнішнього джерела живлення. |

- Підключення

Вимоги до кабелів

При підключенні лінії зв’язку з МРЛ-8, ППКП «Тірас-П» або ПУіЗ «Тірас-1» можливе використання багатожильного або одножильного мідного кабелю з площею поперечного перерізу (0.22 – 0.5) мм2 (при довжині лінії зв’язку до 100 метрів), у випадку використання лінії зв’язку довжиною більше 100 метрів є обов’язковим використання кабелю типу «вита пара» зі спільним екраном (UTP, FTP, STP). Довжина дротів інтерфейсу RS-485, при якій гарантована коректна робота – 1300 м (поперечний переріз 0.4 мм - 0.6 мм для одножильних провідників).

Підключення релейних виходів з максимальним струмом навантажування  необхідно здійснювати за допомогою багатожильного мідного кабелю з площею поперечного перерізу провідників як мінімум 0,75 мм2.

Підключення АМ-3 в адресне коло системи необхідно здійснювати за допомогою багатожильного мідного кабелю з площею поперечного перерізу провідників як мінімум 0,75 мм2. Схема підключення показана на рисунку 1.

Підключення входів та виходів

Електричні з'єднання під час підключення робити у відповідності зі схемами електричних з’єднань (рисунок 3), та схемою згідно керівництва з експлуатації на СПСА «Тірас-А» ААЗЧ.425521.007 КЕ. У випадку, коли струм споживання оповіщувачів перевищує навантажувальну здатність БЖ, що використовується для живлення АМ-3, необхідно використовувати окремий БЖ для живлення оповіщувачів. При використанні оповіщувачів з низьким вхідним опором послідовно з оповіщувачем необхідно включати діод, прямий робочий струм якого повинен бути не меншим ніж максимальний струм споживання оповіщувача.

Призначення клем АМ-3 наведено в таблиці 2, розміщення клем на платі показано на рисунку 2.

Таблиця 2 – Призначення клем АМ-3

| Клема | Призначення | Примітка |
| --- | --- | --- |
| +12V | Входи живлення АМ-3 | Основний та резервний |
| GND | Спільний провід |  |
| A, B, C | Інтерфейс RS-485, зв'язок з МРЛ-8, ППКП «Тірас-П», ПУіЗ «Тірас-1» |  |
| ШС Вх ШС Вих | Підключення адресного кола |  |
| Т220 | (Test 220V) Входи контролювання основного живлення зовнішніх джерел живлення | На зовнішньому джерелі живлення має бути відповідний вихід |
| PSS | (Power Supply Status ) Входи контролювання справності зовнішніх джерел живлення |  |
| SDS | (Sounder Supply) Вхід живлення реле оповіщення | хар-ки див. Табл. 1 |
| SD | (Sounder) Вихід на оповіщувачі |  |

Рисунок 1 – Підключення АМ-3 до адресного кола системи

Рисунок 2  - Розміщення клем АМ-3 на платі

Рисунок 3 – Підключення оповіщувачів:

а) живлення від АМ-3; б) живлення від зовнішнього джерела живлення

|  | Увага! Струм діоду VD1 в прямому включенні повинен бути не меншим ніж максимальний струм споживання оповіщувача |
| --- | --- |

- Налаштування

Конфігурація налаштувань виконується через ППКП «Тірас-А», і описана в паспорті ААЗЧ.425521.007 ПС.

- Комплектність

Після розпаковування АМ-3 необхідно:

- провести його зовнішній огляд і переконатися у відсутності механічних ушкоджень;

- комплектність має відповідати таблиці 3.

Таблиця 3 – Комплексність АМ-3

| Найменування | Позначення | Кіл. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| АМ-3 | ААЗЧ.425952.011 | 1 |  |
| Паспорт | ААЗЧ.425952.011 ПС | 1 |  |
| Резистор 0,5Вт – 1,5 кОм ± 1% |  | 2 |  |

- Умови експлуатування та зберігання

Умови експлуатування

АМ-3 призначений для безперервної цілодобової роботи в приміщеннях з кліматичними умовами що регулюються. Діапазон робочих температур від мінус 50С до плюс 400С.

Умови зберігання

Запаковані АМ-3 повинні зберігатися в складських приміщеннях за умов:  температура повітря – від мінус 50 0С до + 40 0С, відносна вологість повітря – не більше 98 % за температури 25 0С. В приміщенні, де зберігаються АМ-3, в повітрі не повинно бути агресивних домішок, що викликають корозію.

# 10   Відомості про утилізацію

Пристрій не несе небезпеки для життя та здоров’я людей і є безпечним для навколишнього середовища. Після закінчення терміну експлуатації його утилізація проводиться без прийняття спеціальних заходів із захисту навколишнього середовища.

- Інформація про ремонти

Ремонт АМ-3 проводиться підприємством-виробником.

Гарантійному ремонту підлягають АМ-3, в яких не закінчився термін дії гарантії, та експлуатування яких проводилось згідно даного паспорту.

Для здійснення ремонту АМ-3 висилають разом з листом, у якому повинні бути зазначені: характер несправності, місце експлуатування, контактний телефон особи по питанням ремонту (адреса та телефони в кінці сторінки).

- Інформація про сертифікацію

Система управління якістю ТОВ «СБІ» сертифікована в системі сертифікації Укрсепро на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009, сертифікат № №UA2.011.07740-13 від 28.05.2013 р. термін дії до 15.06.2014 р.

Дата редакції 05.11.2013

- Свідоцтво про приймання

| АМ-3 відповідає технічним умовам ТУ У 31.6-25499704-011:2012 і визнаний придатним для експлуатування. Заводський номер АМ-3 вказаний в правому верхньому кутку обкладинки паспорта. | Дата виготовлення, печатка СТК |
| --- | --- |

- Гарантійні зобов’язання

Виробник гарантує відповідність АМ-3 вимогам технічних  умов у разі дотримання споживачем  умов експлуатування, транспортування, зберігання й монтажу, установлених технічними умовами підприємства-виробника. Термін дії гарантії – 5 років з дати випуску або з дати перепровірки АМ-3.

- Свідоцтво про повторну перевірку

АМ-3, який знаходиться на складі ТОВ „СБІ” більше 6 місяців, підлягає повторній перевірці перед відвантаженням.

Дата повторної перевірки _______________

Представник СТК підприємства 			__________________ м. п.

Підприємство-виробник:  ТОВ "Тірас-12"

Адреса:   21021 Україна,  м. Вінниця, 2 пров. Хмельницького шосе, 8.  http://www.sbi.ua

З технічних питань звертатися в технічний відділ:

тел. (0432) 52-30-26;  050-445-04-12;   067-431-66-38;

e-mail: tb@sbi.ua

З питань гарантійного та післягарантійного обслуговування:

тел. (0432) 52-33-59;

e-mail: otk@sbi.ua

З питань постачання звертатися в відділ збуту:

т/факс. (0432) 52-30-01, 52-30-46, 52-31-03;

e-mail: market@sbi.ua.