016

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ ОСЗ-Ех

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ПАСПОРТ

ААЗЧ.425548.003 ПС

Винница

# Назначение изделия

## Оповещатель свето-звуковой ОСЗ-Ех (далее – оповещатель) во взрывозащищенном исполнении предназначен для использования в системах пожарной и тревожной сигнализации, а также в системах управления эвакуацией. Оповещатель обеспечивает подсветку имеющейся на нем надписи и включение звукового сигнала.

## Оповещатель, подключаемый к приборам пожарной и тревожной сигнализации через модуль барьерной искрозащиты МБИ-2, соответствует ГОСТ 22782.5, ГОСТ 22782.0, имеет маркировку взрывозащиты «1ExibIICT5 X» в комплекте з МБИ-2 и ППКП «Тирас-П» и устанавливается во взрывоопасных зонах, где при нормальных условиях эксплуатации отсутствует электризация оболочки путем трения, электростатическая индукция, соприкосновения с электрически заряженными телами.

## Оповещатель предназначен для непрерывной круглосуточной работы в закрытых помещениях.

# Технические характеристики

## Напряжение питания  оповещателя от 9 до 15 В.

## Средний потребляемый оповещателем ток - не более 0,05 А.

2.3 Средняя потребляемая мощность – не более 0,75 Вт.

2.4 Оповещатель  создает средневзвешенный уровень звука не менее 65 дБ на расстоянии 1 м по оси, перпендикулярной лицевой поверхности корпуса оповещателя.

2.5 Основная звуковая частота оповещателя находится в пределах  от 2,5 до 4,5 кГц.

2.6 Оповещатель имеет две пары клемм питания,  соединенных параллель-но для обеспечения возможности подключения в одну цепь нескольких оповещателей.

## 2.7 Габаритные размеры оповещателя (32+3) х (280 +3) х (100+3) мм.

## 2.8 Масса оповещателя не более 0,25 кг.

## 2.9 Диапазон рабочих температур от  минус 10 до +55 0С.

## 2.10 Степень защиты, обеспечиваемая корпусом оповещателя, соот-ветствует требованиям EN 60529, код IP21C.

2.11 Акустические диаграммы направленности оповещателя при минимальном и максимальном напряжении питания для рабочего и для повернутого на 900 по часовой стрелке положения оповещателя приведены на рисунке 1.

а)                                                                 б)

Рисунок 1 – Акустические диаграммы оповещателя:

а) – напряжение питания 9 В, б) – напряжение питания 15 В

# 3 Комплектность поставки

| Наименование | Обозначение | Коли-чество |
| --- | --- | --- |
| Оповещатель свето-звуковой ОСЗ- Ех | ААЗЧ.425548.003- | 1 |
| Паспорт | ААЗЧ.425548.003 ПС | 1 |
| Примечание. При групповой поставке поставляется один паспорт на 10 оповещателей |

# 4 Подготовка изделия к работе

## Перед монтажом оповещателя проверить:

комплектность поставки согласно п.3;

маркировку взрывозащиты;

отсутствие повреждений корпуса и соединительных проводов;

наличие штампа ОТК в паспорте;

работоспособность оповещателя путем подачи на  клеммы “+”, “-” напряжения 12 В.

Оповещатель должен подключатся только к искробезопасным выходам модуля барьерной искрозащиты МБИ-2.

Для обеспечения взрывозащищености оповещателя при монтаже и эксплуатации необходимо руководствоваться настоящим паспортом, ДНАОП 0.00-1.32 (“Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок”), Правилами безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (ПБЭЭП).

# 5 Конструкция

## Конструкция оповещателя обеспечивает его настенное размещение.  На основании  корпуса имеются два отверстия для крепления оповещателя шурупами. Верхняя крышка изготовлена из електрорассеивающей пластмассы.

## На задней стенке оповещателя имеется окно, обеспечивающее доступ к клеммам питания.

Подсветка надписи осуществляется светодиодами, звуковой сигнал вырабатывается пьезосиреной.

# Свидетельство о приемке

| Оповещатель свето-звуковой ОСЗ- Ех соответствует требованиям ТУ У 31.25499704.002:2007 и признан годным для эксплуатации. | Дата выпуска, штамп ОТК: |
| --- | --- |

# Свидетельство о перепроверке

Оповещатель, находящийся на складе ПКПФ «Тирас» более 6 месяцев, подлежит перепроверке.

Дата перепроверки     ____________

Представитель ОТК предприятия    ________________ М. П.

# 8 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, установленных техническими условиями предприятия-изготовителя. Устанавливается срок гарантии - 24 месяца с даты выпуска или даты перепроверки прибора.

# 9 Сведения о ремонтах

Ремонт оповещателя осуществляется предприятием-изготовителем. Бесплатно производится ремонт оповещателей, у которых не истек срок гарантии и которые эксплуатировались в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем паспорте. На ремонт оповещатель высылается предприятию-изготовителю с письмом, в котором должны быть указаны:

- характер неисправности;

- место установки оповещателя;

- контактный телефон и контактное лицо по вопросам ремонта.

При отправке нескольких приборов на ремонт вложить в посылку упаковочный лист с перечнем высылаемых приборов.

# 10 Сведения о сертификации

Оповещатель световой ОС-Ex соответствует требованиям государственных стандартов и имеет сертификаты соответствия:

- № UA1.016.0042297-09 от 03.07.2009 г. со сроком действия до 15.06.2014 г. Орган сертификации – Государственный центр сертификации МЧС Украины, зарегистрированный по адресу: Украина, 04212, г. Киев, ул. Малиновского, 6.

Свидетельство о взрывозащищености электрооборудования (электротехнического устройства)  №  2601, срок действия до 12.02.2013, выданное Государственным испытательным сертификационным центром взрывозащищенного и рудникового электрооборудования, зарегистрированным по адресу: Украина, 83052, г.Донецк ул. 50-й Гвардейской дивизии, 17.

Система Управления Качеством ООО ПКПФ “Тирас” сертифицирована в Системе сертификации УкрСЕПРО на соответствие  ДСТУ ISO 9001-2001.      Сертификат № UA2.011.03634-09 от 16.06.2009 г., срок действия до 15.06.2014 г.

ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО ПКПФ "Тирас"

АДРЕС:   21021, Украина, г. Винница, 2-й пер. Хмельницкого шоссе, 8

http: //www.sbi-tiras.com.ua

По техническим вопросам обращаться в технический отдел:

тел. (0432) 52-30-26; e-mail: techburo@sbi-tiras.com.ua.

По вопросам ремонтов обращаться в службу технического контроля: тел. (0432) 52-33-59.

По вопросам поставки обращаться в отдел маркетинга:

тел. (0432) 52-30-46; тел./факс. (0432) 52-30-01;

e-mail: sbi@sbi-tiras.com.ua.

МОСТ

Отпечатано ООО «Мост»

тел. для заявок (0432) 52-30-54